附件1：

净化区域系统运行维保内容及要求

一、维保服务内容

1.对净化系统内所有机械传动部份进行检查调整、维修保养。

2.对强电部分及其负载设备性能进行全面的检查调整、维修保养。

3.对弱电部分检查调整维修服务。

4.对自动控制系统的自控程序、执行器、控制面板（DDC）、仪器仪表进行检查调整、维修服务。

5.对净化系统区域中的设备和配件，如：风机、风管、风阀、防火阀、消声器、过滤器、水管、水阀、初、中效过滤器、表冷器、加热器、减震器、加湿器、高效过滤器、静压箱等进行检查、调整、维修服务。

6.对水管、气管、风管、医用气体管道及其附件进行检查、检修。

7.洁净区域日常温度、湿度、洁净度、压差、送风量、新风量等参数调校。

8.对空调设备的定时检测、消毒。

9.清洗更换初效过滤器。

10.定期检测中效、高效过滤器，并及时更换中效、高效过滤器。

11.及时排查设备故障，保证设备正常运行。

12.包含地板、天花、墙面的装饰材料维护。

13.定期检查净化空调机组的电极式加湿器，并及时更换。

14.及时排查过渡季节风冷热泵机组故障，保证设备正常运行（不含风冷热泵机组主要零配件如压缩机、冷凝器维修更换）。

15.及时排查过渡季节循环水泵故障，保证设备正常运行。

| 维护保养设备 |  | 维护检查 间隔时间 | 维护检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 装 饰 部 份 及 手 术 室 配 套 设 备 | 手术室控制面板 | 一个月 | 检查控制面板各主要功能是否正常，检查电子板性能。 |
|  | 自动门 | 一个月 | 自动门运行是否正常，并进行养护。 |
|  | 手动气密门 | 一个月 | 密封检测及更换密封条（胶） |
|  | 插座 | 一个月 | 维护检查其安全性以及接触点是否松动。 |
|  | 净化送风天花 | 一个月 | 天花是否有破损和固件松动。 |
|  | 不锈钢药品柜 | 一个月 | 固件是否有松动以及铰链加润滑剂。 |
|  | 灯具及开关 | 一个月 | 更换损坏灯具，检查开关安全性。 |
|  | 不锈钢X光箱 | 一个月 | 检查功能情况，进行养护和更换易损件。 |
|  | 膝控洗手池 | 一个月 | 膝控开关和水龙头使用是否正常，并清洗过滤网。 |
| 净 化 空 调 系 统 | 净化空调机组 | 一个月 | 检查风机各项运行指标，进行调整和检修。 |
|  | 高效送风口 | 三个月 | 清洁维护，检测前后压差，调紧过滤器固件。 |
|  | 新、排风口 | 一个月 | 清洗初效过滤网。 |
|  | 回风百叶 | 一个月 | 清洗滤网。 |
|  | 风阀门 | 一个月 | 检查能否正常开关。 |
|  | 电动执行器 | 一个月 | 检查是否正常工作。 |
|  | 水路比例调节阀 | 一个月 | 检查控制电信号是否正常，养护阀体。 |
|  | 冷、热水盘管 | 三个月 | 检查结垢情况，进行清垢处理。 |
|  | 设备内部清洗 | 二个月 | 初效清洗，机箱内清洁消毒。 |
|  | 控制箱 | 三个月 | 箱内清理及电气性能检查维护。 |
|  | 排风机 | 一个月 | 清洁维护，保养排风机。 |
|  | 温湿度探头 | 一个月 | 检查电信号输出是否正常，清理接头触点的氧化物。 |
|  | 冷凝水排放 | 三个月 | 冷凝水排放管路清垢处理及消毒。 |
|  | 水盘清洗 | 三个月 | 清除水渍，杀菌消毒。 |
|  | 风机减震弹簧 | 三个月 | 检查风机平衡性和运行情况，固件检查。 |
|  | 压力表、温度计 | 一个月 | 检查其读数是否准确、有无损坏，视情况更换。 |
|  | 压差开关 | 一个月 | 检查显示是否正常。 |
|  | 皮带及皮带轮 | 六个月 | 皮带轮线性度的良好性，皮带松紧度。 |
|  | 净化新风（循环）机组初效过滤器 | 一个月 | 是否报警。每2周清洗一次，每1-2个月更换一次。 |
|  | 净化新风（循环）机组中效过滤器 | 一个月 | 是否报警。每月清洗一次，每三个月更换一次 |
|  | 净化新风机组亚高效过滤器 | 一个月 | 是否报警。一年更换一次。 |
|  | 风机接口帆布口 | 三个月 | 是否牢固，有无破损。 |
|  | 冷、热水过滤器 | 一个月 | 过滤器是否堵。 |
|  | 机组内部清洗 | 十二个月 | 对机组内外时行，清洗，保持其整洁。 |
|  | 检查电极加湿器 | 一个月 | 检查加湿罐的密封、电极等组件是否正常。 |
|  | 检查风机轴承、清洗风机 | 十二个月 | 检查电机空载，电流。 |
| 强电系统 |  |  |  |
|  | 洁净灯盘 | 一个月 | 更换损坏灯具。 |
|  | 开关插座 | 一个月 | 检查开关安全性，接触点是否松动。 |
| 给排水系统 | 管道及阀门 | 一个月 | 检查给排水管路是否有泄露，阀门是否有损坏。 |